## Blatt 01
Auswahl Objekttyp / Auswahl gleichzeitige Nutzung der Duschen
Angaben zur thermischen Solaranlage |  | Liter je m² |  |  | Anlagengröße in m²
0
¦¦¦¦ malotech fresh Frischwassermodule | [9 empty] | ¦¦¦¦ malotech
Auslegungsdatenblatt Objektbau
Datum | 2026-07-28 | [6 empty] | Berechnungsvariante |  | 1 | (Blatt 1/2)
Bearbeiter
Objekt- & Kundenangaben
Bauvorhaben
thermische Solaranlage | ---
Fachgroßhändler | [8 empty] | Ansprechpartner
Fachinstallateur | [8 empty] | Ansprechpartner
Eingabedaten
Anzahl duschende Personen |  | 10
Anzahl Duschen |  | 10
Liter je Duschkopf pro Minute |  | 10
Duschdauer in Minuten |  | 6
Leistung des Wärmeerzeugers |  | 45 |  | kW |  | 280
Berechnungsergebnisse
Gesamtduschzeit |  | 6 |  | Minuten
gleichzeitige Nutzung der Duschen |  | 100 |  | %
Gesamtwarmwasserbedarf |  | 600 |  | Liter | (∆ 35 = Kaltwassertemp. 10 °C - Zapftemp. 45 °C)
Warmwasserbedarf pro Minute |  | 70 | Liter | Liter | (∆ 50 = Kaltwassertemp. 10 °C - Zapftemp. 60 °C gemäß DVGW Arbeitsblatt 551)
Leistung des Frischwassermoduls |  | 280 |  | kW
vorzuhaltende Energie im Pufferspeicher |  | 23.5 |  | kW | [9 empty] | 280
Systemkomponenten
Frischwassermodul | ¦¦¦¦ malotech fresh 115/86
mit Kunststoffabdeckhaube ähnlich RAL 9016, Hocheffizienz-Zirkulationspumpe, drehzahlgeregelter Hocheffizienzpumpe (Primärseite)
elektronischer Regelung, Bypass mit Mischer und Stellmotor (primärer Kalkschutz durch Primärtemperaturbegrenzung)
Schmutzfänger (Primärseite), PU-Wärmedämmschale, Spül- und Entleerungshähne (Primär- und Sekundärseite)
Volumen- und Temperatursensor, Sicherheitsventil 10 bar, Modul vollständig vormontiert (hydraulisch und elektrisch)
Bestellnummer 100225 Bestellnummer mit Standard-Zirk. 100125
empfohlene(r) Pufferspeicher | malotech 800
Schichtladespeicher ohne Solarwärmetauscher
optimale Temperaturschichtung im Puffer durch speziellen Schichtenkollektor und Trennblech
Bestellnummer 888001
empfohlenes Zubehör | Probenahmeventilset
bestehend aus: 3 Probenahmeventilen beflammbar, für hygienisch-mikrobiologische Untersuchungen von Trinkwasser-
anlagen gem. DVGW Arbeitsblatt W551 und TrinwV., montierbar z. B. in bauseitige Freistromventile bzw. T-Stücke
Anschluss: ¼“, Nennweite: DN 8
Bestellnummer 100071
Speicheranbauplatte
zur Montage des Frischwassermoduls am Schichtenladespeicher
(geeeignet für Typen 23/17 bis 115/86)
Bestellnummer 001534
malotech GmbH ∙ Westring 1 ∙ D-48361 Beelen ∙ Tel: +49 (0) 2586 88 24 03 ∙ Fax: +49 (0) 2586 88 24 04 ∙ E-Mail: info@malotech.de ∙ Web: www.malotech.de
¦¦¦¦ malotech fresh Frischwassermodule | [9 empty] | ¦¦¦¦ malotech
Auslegungsdatenblatt Objektbau
Datum | 2026-07-28 | [6 empty] | Berechnungsvariante |  | 1 | (Blatt 2/2)
Bearbeiter | 0
Systemkomponenten
empfohlenes Zubehör | Wärmeerzeugerumschaltungen
Wärmeerzeuger Vor- / Rücklaufumschaltung
thermostatische Vorlauf- und Rücklaufumschaltung für Wärmeerzeuger zur optimalen Pufferspeicherbeladung
Funktionsprinzip: je nach Vorlauftemperatur des Wärmeerzeugers wird der Vorlauf auf den mittleren bzw. oberen
Speicheranschluss geführt, der Rücklauf wird aus dem unteren bzw. dem mittleren Pufferbereich zurück zum
Wärmeerzeuger geführt
Nutzen: die für das Frischwassermodul benötigte Primärtemperatur von 65 °C im Puffer bleibt erhalten, geringere
Vorlauftemperaturen während/nach dem Wärmeerzeugerstart führen nicht zu Temperatureinbrüchen bei der
Warmwasserversorgung
Bestellnummer 100090 (kvs 6,0)
Bestellnummer 100091 (kvs 16,0)
Bestellnummer 100092 (kvs 25,0)
Wärmeerzeuger Vorlaufumschaltung (alternativ zu Vor- / Rücklaufumschaltung)
thermostatische Vorlauflaufumschaltung für Wärmeerzeuger zur optimalen Pufferspeicherbeladung
Funktionsprinzip: je nach Vorlauftemperatur des Wärmeerzeugers wird der Vorlauf auf den mittleren bzw. oberen
Speicheranschluss geführt
Nutzen: siehe oben
Bestellnummer 100093 (kvs 6,0)
Bestellnummer 100094 (kvs 16,0)
Bestellnummer 100095 (kvs 25,0)
Zwei-Zonen-Rückschichtung (entfällt bei Verwendung des Schichtpufferspeichers)
Heizwasserrücklaufumschaltung (Primärseite) zur positiven Unterstützung des Schichtungsverhaltens in Standard-
pufferspeichern
Funktionsprinzip: je nach Rücklauftemperatur (Primärseite) und Temperatur im mittleren Speicherbereich wird das
Medium auf den mittleren bzw. unteren Speicheranschluss geführt
Nutzen: bei hohen Rücklauftemperaturen zum Puffer, wie sie insbesondere
im Zirkulations- sowie Kleinlasbetrieb von Frischwasserstationen auftreten,
wird eine starke thermische Speicherdurchmischung durch die Zwei-Zonen-
Rückschichtung unterbunden
Bestellnummer 100061
wichtige Hinweise
vollständig mit einer Temperatur von mindestens 65 °C beheiztes
Mindestvolumen des Pufferspeichers zur Abdeckung der Spitzenlast | [6 empty] | VL | RL | ∆
[7 empty] | 70 | 25 | 45 | 449.1111 | Liter
Standardspreizung ¦¦¦¦ malotech fresh 65/25 °C | [6 empty] | 65 | 25 | 40 | 505.25 | Liter
Nachheizzeit für kesselbeheiztes Puffervolumen (hydraulicher Teil) | [9 empty] | 31.3333 | Minuten
Wir empfehlen bei Anlagen mit Korrosionsprodukten im Rohrnetz ausdrücklich einen Magnetabscheider im Heizungskreislauf vorzusehen (bitte VDI 2035 beachten)!
Wir empfehlen ausdrücklich den Einbau eines Magnetabscheiders im Heizungskreislauf (bitte VDI 2035 beachten)! Dieser bietet effektiven Schutz der Hocheffizienzpumpe mit Magnetrotor vor magnetischen Schlammpartikeln.
Dieser bietet effektiven Schutz der Hocheffizienzpumpe mit Magnetrotor vor magnetischen Schlammpartikeln aus dem System.
empfohlene Mindestanschlussnennweite**
zwischen Pufferspeicher und Frischwassermodul | [6 empty] | Stahlrohr DN50 - max. Förderstrom Q [m³/h] 6,02
** Strömungsverluste durch Rohreinbauten und Strömungsumlenkungen sind gesondert zu berücksichtigen (eine Strömungsgeschwindigkeit von 0,7 m/sec sollte nicht überschritten werden)!
Dieser Hinweis dient der Orientierung und ersetzt keinesfalls eine Rohrnetzberechnung!
Die Berechnung erfolgte nach bestem Wissen auf Grundlage der uns zur Verfügung gestellten Daten. Sie ist durch die planende bzw. ausführende Firma auf ihre Richtigkeit hin zu überprüfen.
Für den hydraulischen Abgleich der Zirkulationsleitung(en) ist der Mindestdurchfluss des nachstehenden Sensortyps zu beachten!
Durchfluss- und Temperatursensor 5 - 100 l/min, Mindestdurchfluss > 6 l/min
malotech GmbH ∙ Westring 1 ∙ D-48361 Beelen ∙ Tel: +49 (0) 2586 88 24 03 ∙ Fax: +49 (0) 2586 88 24 04 ∙ E-Mail: info@malotech.de ∙ Web: www.malotech.de
56 | Stahlrohr 1" / Kupferrohr 28x1,5 - max. Förderstrom Q [m³/h] 1,20
112 | Stahlrohr 11/4" / Kupferrohr 42x1,5 - max. Förderstrom Q [m³/h] 2,41
140 | Stahlrohr DN40 / Kupferrohr 42x1,5 - max. Förderstrom Q [m³/h] 3,01
210 | Stahlrohr DN50 / Kupferrohr 54x2,0 - max. Förderstrom Q [m³/h] 4,51
280 | Stahlrohr DN50 - max. Förderstrom Q [m³/h] 6,02
335 | Stahlrohr DN65 - max. Förderstrom Q [m³/h] 7,20
418 | Stahlrohr DN65 - max. Förderstrom Q [m³/h] 8,99
502 | Stahlrohr DN80 - max. Förderstrom Q [m³/h] 10,79
705 | Stahlrohr DN80 - max. Förderstrom Q [m³/h] 12,37
836 | Stahlrohr DN100 - max. Förderstrom Q [m³/h] 17,97
1004 | Stahlrohr DN100 - max. Förderstrom Q [m³/h] 21,58
1410 | Stahlrohr DN125 - max. Förderstrom Q [m³/h] 24,74
Sport-, Gewerbe-, Industrieanlagen, Schwimmbäder (100% gleichzeitige Nutzung)
Seniorenpflegeheime, Krankenhäuser (30 Minuten Bedarfsverteilung)
Seniorenpflegeheime, Krankenhäuser (60 Minuten Bedarfsverteilung)
Geschäftshotels, 'bed & breakfast' Pensionen (30 Minuten Bedarfsverteilung)
Erholungs-, Urlaubshotels (60 Minuten Bedarfsverteilung)
Erholungs-, Urlaubshotels (120 Minuten Bedarfsverteilung)
2% gleichzeitige Nutzung der Duschen
4% gleichzeitige Nutzung der Duschen
6% gleichzeitige Nutzung der Duschen
8% gleichzeitige Nutzung der Duschen
10% gleichzeitige Nutzung der Duschen
12% gleichzeitige Nutzung der Duschen
14% gleichzeitige Nutzung der Duschen
16% gleichzeitige Nutzung der Duschen
18% gleichzeitige Nutzung der Duschen | [7 empty] | 1 |  |  | 10
20% gleichzeitige Nutzung der Duschen
22% gleichzeitige Nutzung der Duschen
24% gleichzeitige Nutzung der Duschen
26% gleichzeitige Nutzung der Duschen
28% gleichzeitige Nutzung der Duschen
30% gleichzeitige Nutzung der Duschen
32% gleichzeitige Nutzung der Duschen
34% gleichzeitige Nutzung der Duschen
36% gleichzeitige Nutzung der Duschen
38% gleichzeitige Nutzung der Duschen
40% gleichzeitige Nutzung der Duschen
42% gleichzeitige Nutzung der Duschen
44% gleichzeitige Nutzung der Duschen
46% gleichzeitige Nutzung der Duschen
48% gleichzeitige Nutzung der Duschen
50% gleichzeitige Nutzung der Duschen
52% gleichzeitige Nutzung der Duschen
54% gleichzeitige Nutzung der Duschen
56% gleichzeitige Nutzung der Duschen
58% gleichzeitige Nutzung der Duschen
60% gleichzeitige Nutzung der Duschen
62% gleichzeitige Nutzung der Duschen
64% gleichzeitige Nutzung der Duschen
66% gleichzeitige Nutzung der Duschen
68% gleichzeitige Nutzung der Duschen
70% gleichzeitige Nutzung der Duschen
72% gleichzeitige Nutzung der Duschen
74% gleichzeitige Nutzung der Duschen
76% gleichzeitige Nutzung der Duschen
78% gleichzeitige Nutzung der Duschen
80% gleichzeitige Nutzung der Duschen
82% gleichzeitige Nutzung der Duschen
84% gleichzeitige Nutzung der Duschen
86% gleichzeitige Nutzung der Duschen
88% gleichzeitige Nutzung der Duschen
90% gleichzeitige Nutzung der Duschen
92% gleichzeitige Nutzung der Duschen
94% gleichzeitige Nutzung der Duschen
96% gleichzeitige Nutzung der Duschen
98% gleichzeitige Nutzung der Duschen
100% gleichzeitige Nutzung der Duschen
[8 empty] | 1 | 100 | 100
[8 empty] | 2 | 20
56 | Durchfluss- und Temperatursensor 2 - 40 l/min, Mindestdurchfluss > 3 l/min | [6 empty] | 3 | 10
112 | Durchfluss- und Temperatursensor 5 - 100 l/min, Mindestdurchfluss > 6 l/min | [6 empty] | 4 | 20
140 | Durchfluss- und Temperatursensor 5 - 100 l/min, Mindestdurchfluss > 6 l/min | [6 empty] | 5 | 10
210 | Durchfluss- und Temperatursensor 5 - 100 l/min, Mindestdurchfluss > 6 l/min | [6 empty] | 6 | 5
280 | Durchfluss- und Temperatursensor 5 - 100 l/min, Mindestdurchfluss > 6 l/min | [6 empty] | 7 | 2
335 | Durchfluss- und Temperatursensor 10 - 200 l/min, Mindestdurchfluss > 12 l/min | [6 empty] | 8 | 4
418 | Durchfluss- und Temperatursensor 10 - 200 l/min, Mindestdurchfluss > 12 l/min | [6 empty] | 9 | 6
502 | Durchfluss- und Temperatursensor 10 - 200 l/min, Mindestdurchfluss > 12 l/min | [6 empty] | 10 | 8
705 | Durchfluss- und Temperatursensor 10 - 200 l/min, Mindestdurchfluss > 12 l/min | [6 empty] | 11 | 10
836 | Durchfluss- und Temperatursensor 10 - 200 l/min, Mindestdurchfluss > 12 l/min (2er Kaskade) | [6 empty] | 12 | 12
1004 | Durchfluss- und Temperatursensor 10 - 200 l/min, Mindestdurchfluss > 12 l/min (2er Kaskade) | [6 empty] | 13 | 14
1410 | Durchfluss- und Temperatursensor 10 - 200 l/min, Mindestdurchfluss > 12 l/min (2er Kaskade) | [6 empty] | 14 | 16
[8 empty] | 15 | 18
[8 empty] | 16 | 20
[8 empty] | 17 | 22
[8 empty] | 18 | 24
[8 empty] | 19 | 26
[8 empty] | 20 | 28
[8 empty] | 21 | 30
[8 empty] | 22 | 32
[8 empty] | 23 | 34
[8 empty] | 24 | 36
[8 empty] | 25 | 38
[8 empty] | 26 | 40
[8 empty] | 27 | 42
[8 empty] | 28 | 44
[8 empty] | 29 | 46
[8 empty] | 30 | 48
[8 empty] | 31 | 50
[8 empty] | 32 | 52
[8 empty] | 33 | 54
[8 empty] | 34 | 56
[8 empty] | 35 | 58
[8 empty] | 36 | 60
[8 empty] | 37 | 62
[8 empty] | 38 | 64
[8 empty] | 39 | 66
[8 empty] | 40 | 68
[8 empty] | 41 | 70
[8 empty] | 42 | 72
[8 empty] | 43 | 74
[8 empty] | 44 | 76
[8 empty] | 45 | 78
[8 empty] | 46 | 80
[8 empty] | 47 | 82
[8 empty] | 48 | 84
[8 empty] | 49 | 86
[8 empty] | 50 | 88
[8 empty] | 51 | 90
[8 empty] | 52 | 92
[8 empty] | 53 | 94
[8 empty] | 54 | 96
[8 empty] | 55 | 98
[8 empty] | 56 | 100
1 | 50 | 3 |  |  | 60 |  |  | 0 |  | 505.25
2 | 55
3 | 60
4 | 65
5 | 70
1 | Speicher mit Glattrohrwärmetauscher | 1 |  |  | Speicher mit Glattrohrwärmetauscher |  |  |  |  | 1 | Christian Brinkkemper | 1 | Christian Brinkkemper
2 | Anlage mit Solartrennsystem | [8 empty] | 2 | Manfred Losch
[10 empty] | 3 | Marc Losch
0 | 840 | 800 |  |  |  | 800
841 | 1050 | 1000
1051 | 1575 | 1500
1576 | 2100 | 2000
2101 | 2520 | 2400
2521 | 3150 | 3000
3151 | 3360 | 3200
3361 | 4200 | 4000
4201 | 5200 | 5000
5201 | 6200 | 6000
6201 | 7200 | 7000
7201 | 1000000 | Anfrage bitte an Hersteller richten!
malotech 800 | Bestellnummer 888101 |  |  |  | malotech 800 | Bestellnummer 888001
malotech 1000 | Bestellnummer 888102 |  |  |  | malotech 1000 | Bestellnummer 888002
1x malotech 1500 bzw. 2x malotech 800 | Bestellnummer 1x 888103 bzw. 2x 888101 |  |  |  | 1x malotech 1500 bzw. 2x malotech 800 | Bestellnummer 1x 888003 bzw. 2x 888001
2x malotech 1000 | Bestellnummer 2x 888102 |  |  |  | 1x malotech 2000 bzw. 2x malotech 1000 | Bestellnummer 1x 888004 bzw. 2x 888002
3x malotech 800 | Bestellnummer 3x 888101 |  |  |  | 3x malotech 800 bzw. 1x malotech 3000 | Bestellnummer 1x 888005 bzw. 3x 888001
3x malotech 1000 bzw. 2x malotech 1500 | Bestellnummer 3x 888102 bzw. 2x 888103 |  |  |  | 1x malotech 3000, 2x malotech 1500 bzw. 3x malotech 1000 | Bestellnummer 1x 888005 bzw. 3x 888002
4x malotech 800 | Bestellnummer 4x 888101 |  |  |  | 4x malotech 800 | Bestellnummer 4x 888001
4x malotech 1000 | Bestellnummer 4x 888102 |  |  |  | 1x lapesa 4000 bzw. 4x malotech 1000 | Bestellnummer 4x 888002
5x malotech 1000 | Bestellnummer 5x 888102 |  |  |  | 5x malotech 1000 | Bestellnummer 5x 888002
6x malotech 1000 | Bestellnummer 6x 888102 |  |  |  | 2x lapesa 3000, 3x lapesa 2000 bzw. 4x malotech 1500 | Bestellnummer 2x 888005, 3x 888004 bzw. 4x 888003
7x malotech 1000 | Bestellnummer 7x 888102 |  |  |  | 7x malotech 1000 | Bestellnummer 7x 888002
Anfrage bitte an Hersteller richten! |  |  |  |  | Anfrage bitte an Hersteller richten!
Bestellnummer 888101 | Anschlussrohrgruppe |  |  |  | Bestellnummer 888101 | 1
Bestellnummer 888102 | Anschlussrohrgruppe |  |  |  | Bestellnummer 888102 | 2
Bestellnummer 1x 888103 bzw. 2x 888101 |  |  |  |  | Bestellnummer 1x 888103 bzw. 2x 888101
Bestellnummer 2x 888102 |  |  |  |  | Bestellnummer 2x 888102
Bestellnummer 3x 888101 |  |  |  |  | Bestellnummer 3x 888101
Bestellnummer 3x 888102 bzw. 2x 888103 |  |  |  |  | Bestellnummer 3x 888102 bzw. 2x 888103
Bestellnummer 4x 888101 |  |  |  |  | Bestellnummer 4x 888101
Bestellnummer 4x 888102 |  |  |  |  | Bestellnummer 4x 888102
Bestellnummer 888001 | Anschlussrohrgruppe |  |  |  | Bestellnummer 888001 | 3
Bestellnummer 888002 | Anschlussrohrgruppe |  |  |  | Bestellnummer 888002 | 4
Bestellnummer 1x 888003 bzw. 2x 888001 | Anschlussrohrgruppe |  |  |  | Bestellnummer 1x 888003 bzw. 2x 888001 | 5
Bestellnummer 1x 888004 bzw. 2x 888002 |  |  |  |  | Bestellnummer 1x 888004 bzw. 2x 888002 | 6
Bestellnummer 1x 888005 bzw. 3x 888001 |  |  |  |  | Bestellnummer 1x 888005 bzw. 3x 888001 | 7
Bestellnummer 1x 888005 bzw. 3x 888002 |  |  |  |  | Bestellnummer 1x 888005 bzw. 3x 888002 | 8
Bestellnummer 4x 888001 |  |  |  |  | Bestellnummer 4x 888001
Bestellnummer 4x 888002 |  |  |  |  | Bestellnummer 4x 888002
56 | Bestellnummer 888101 | Bestellnummer 030000
56 | Bestellnummer 888102 | Bestellnummer 030001
56 | Bestellnummer 888001 | Bestellnummer 030000
56 | Bestellnummer 888002 | Bestellnummer 030001
56 | Bestellnummer 1x 888003 bzw. 2x 888001 | Bestellnummer 030002 (nur für Einzelspeicher geeignet)
56 | Bestellnummer 1x 888004 bzw. 2x 888002
56 | Bestellnummer 1x 888005 bzw. 3x 888002
112 | Bestellnummer 888101 | Bestellnummer 030000
112 | Bestellnummer 888102 | Bestellnummer 030001
112 | Bestellnummer 888001 | Bestellnummer 030000
112 | Bestellnummer 888002 | Bestellnummer 030001
112 | Bestellnummer 1x 888003 bzw. 2x 888001 | Bestellnummer 030002 (nur für Einzelspeicher geeignet)
112 | Bestellnummer 1x 888004 bzw. 2x 888002
112 | Bestellnummer 1x 888005 bzw. 3x 888002
140 | Bestellnummer 888101 | Bestellnummer 030003
140 | Bestellnummer 888102 | Bestellnummer 030004
140 | Bestellnummer 888001 | Bestellnummer 030003
140 | Bestellnummer 888002 | Bestellnummer 030004
140 | Bestellnummer 1x 888003 bzw. 2x 888001 | Bestellnummer 030005 (nur für Einzelspeicher geeignet)
140 | Bestellnummer 1x 888004 bzw. 2x 888002
140 | Bestellnummer 1x 888005 bzw. 3x 888002
210 | Bestellnummer 888101 | Bestellnummer 030013
210 | Bestellnummer 888102 | Bestellnummer 030014
210 | Bestellnummer 888001 | Bestellnummer 030013
210 | Bestellnummer 888002 | Bestellnummer 030014
210 | Bestellnummer 1x 888003 bzw. 2x 888001 | Bestellnummer 030015 (nur für Einzelspeicher geeignet)
210 | Bestellnummer 1x 888004 bzw. 2x 888002
210 | Bestellnummer 1x 888005 bzw. 3x 888002
Schichtladespeicher mit Solarwärmetauscher | 800 | malotech 800
Schichtladespeicher mit Solarwärmetauscher | 1000 | malotech 1000
Schichtladespeicher mit Solarwärmetauscher | 1500 | 1x malotech 1500 bzw. 2x malotech 800
Schichtladespeicher mit Solarwärmetauscher | 2000 | 2x malotech 1000
Schichtladespeicher mit Solarwärmetauscher | 2400 | 3x malotech 800
Schichtladespeicher mit Solarwärmetauscher | 3000 | 3x malotech 1000 bzw. 2x malotech 1500
Schichtladespeicher mit Solarwärmetauscher | 3200 | 4x malotech 800
Schichtladespeicher mit Solarwärmetauscher | 4000 | 4x malotech 1000
Schichtladespeicher mit Solarwärmetauscher | 5000 | 5x malotech 1000
Schichtladespeicher mit Solarwärmetauscher | 6000 | 6x malotech 1000
Schichtladespeicher mit Solarwärmetauscher | 7000 | 7x malotech 1000
Schichtladespeicher mit Solarwärmetauscher | Anfrage bitte an Hersteller richten! | Anfrage bitte an Hersteller richten!
Schichtladespeicher ohne Solarwärmetauscher | 800 | malotech 800
Schichtladespeicher ohne Solarwärmetauscher | 1000 | malotech 1000
Schichtladespeicher ohne Solarwärmetauscher | 1500 | 1x malotech 1500 bzw. 2x malotech 800
Schichtladespeicher ohne Solarwärmetauscher | 2000 | 1x malotech 2000 bzw. 2x malotech 1000
Schichtladespeicher ohne Solarwärmetauscher | 2400 | 3x malotech 800 bzw. 1x malotech 3000
Schichtladespeicher ohne Solarwärmetauscher | 3000 | 1x malotech 3000, 2x malotech 1500 bzw. 3x malotech 1000
Schichtladespeicher ohne Solarwärmetauscher | 3200 | 4x malotech 800
Schichtladespeicher ohne Solarwärmetauscher | 4000 | 1x lapesa 4000 bzw. 4x malotech 1000
Schichtladespeicher ohne Solarwärmetauscher | 5000 | 5x malotech 1000
Schichtladespeicher ohne Solarwärmetauscher | 6000 | 2x lapesa 3000, 3x lapesa 2000 bzw. 4x malotech 1500
Schichtladespeicher ohne Solarwärmetauscher | 7000 | 7x malotech 1000
Schichtladespeicher ohne Solarwärmetauscher | Anfrage bitte an Hersteller richten! | Anfrage bitte an Hersteller richten!
¦¦¦¦ malotech fresh 23/17 | Bestellnummer 100201 Bestellnummer mit Standard-Zirk. 100101 | [6 empty] | mit Kunststoffabdeckhaube ähnlich RAL 9016, Hocheffizienz-Zirkulationspumpe, drehzahlgeregelter Hocheffizienzpumpe (Primärseite) | [6 empty] | ¦¦¦¦ malotech fresh 23/17 | Bestellnummer 100055
¦¦¦¦ malotech fresh 46/32 | Bestellnummer 100207 Bestellnummer mit Standard-Zirk. 100107 | [6 empty] | mit Kunststoffabdeckhaube ähnlich RAL 9016, Hocheffizienz-Zirkulationspumpe, drehzahlgeregelter Hocheffizienzpumpe (Primärseite) | [6 empty] | ¦¦¦¦ malotech fresh 46/32 | Bestellnummer 100055
¦¦¦¦ malotech fresh 57/41 | Bestellnummer 100213 Bestellnummer mit Standard-Zirk. 100113 | [6 empty] | mit Kunststoffabdeckhaube ähnlich RAL 9016, Hocheffizienz-Zirkulationspumpe, drehzahlgeregelter Hocheffizienzpumpe (Primärseite) | [6 empty] | ¦¦¦¦ malotech fresh 57/41 | Bestellnummer 100055
¦¦¦¦ malotech fresh 86/73 | Bestellnummer 100219 Bestellnummer mit Standard-Zirk. 100119 | [6 empty] | mit Kunststoffabdeckhaube ähnlich RAL 9016, Hocheffizienz-Zirkulationspumpe, drehzahlgeregelter Hocheffizienzpumpe (Primärseite) | [6 empty] | ¦¦¦¦ malotech fresh 86/73 | Bestellnummer 100061
¦¦¦¦ malotech fresh 115/86 | Bestellnummer 100225 Bestellnummer mit Standard-Zirk. 100125 | [6 empty] | mit Kunststoffabdeckhaube ähnlich RAL 9016, Hocheffizienz-Zirkulationspumpe, drehzahlgeregelter Hocheffizienzpumpe (Primärseite) | [6 empty] | ¦¦¦¦ malotech fresh 115/86 | Bestellnummer 100061
¦¦¦¦ malotech fresh 137/103 | Bestellnummer 100231 Bestellnummer mit Standard-Zirk. 100131 | [6 empty] | mit Kunststoffabdeckhaube ähnlich RAL 9016, Hocheffizienz-Zirkulationspumpe, drehzahlgeregelter Hocheffizienzpumpe (Primärseite) | [6 empty] | ¦¦¦¦ malotech fresh 137/103 | Bestellnummer 100061
¦¦¦¦ malotech fresh 171/129 | Bestellnummer 100237 Bestellnummer mit Standard-Zirk. 100137 | [6 empty] | mit pulverbeschichteter Abdeckhaube, Hocheffizienz-Zirkulationspumpe, drehzahlgeregelter Hocheffizienzpumpe (Primärseite) | [6 empty] | ¦¦¦¦ malotech fresh 171/129 | Bestellnummer 100067
¦¦¦¦ malotech fresh 206/154 | Bestellnummer 100243 Bestellnummer mit Standard-Zirk. 100143 | [6 empty] | mit pulverbeschichteter Abdeckhaube, Hocheffizienz-Zirkulationspumpe, drehzahlgeregelter Hocheffizienzpumpe (Primärseite) | [6 empty] | ¦¦¦¦ malotech fresh 206/154 | Bestellnummer 100067
¦¦¦¦ malotech fresh 288 | Bestellnummer 100057 Bestellnummer mit Standard-Zirk. 100051 | [6 empty] | mit Hocheffizienz-Zirkulationspumpe, drehzahlgeregelter Hocheffizienzpumpe (Primärseite) | [6 empty] | ¦¦¦¦ malotech fresh 288 | Bestellnummer 100067
2x ¦¦¦¦ malotech fresh 171/129 | Bestellnummer 2x 100237 Bestellnummer mit Standard-Zirk. 2x 100137 | [6 empty] | mit pulverbeschichteter Abdeckhaube, Hocheffizienz-Zirkulationspumpe, drehzahlgeregelter Hocheffizienzpumpe (Primärseite) | [6 empty] | 2x ¦¦¦¦ malotech fresh 171/129
2x ¦¦¦¦ malotech fresh 206/154 | Bestellnummer 2x 100243 Bestellnummer mit Standard-Zirk. 2x 100143 | [6 empty] | mit pulverbeschichteter Abdeckhaube, Hocheffizienz-Zirkulationspumpe, drehzahlgeregelter Hocheffizienzpumpe (Primärseite) | [6 empty] | 2x ¦¦¦¦ malotech fresh 206/154
2x ¦¦¦¦ malotech fresh 288 | Bestellnummer 2x 100057 Bestellnummer mit Standard-Zirk. 100051 | [6 empty] | mit Hocheffizienz-Zirkulationspumpe, drehzahlgeregelter Hocheffizienzpumpe (Primärseite) | [6 empty] | 2x ¦¦¦¦ malotech fresh 288
Modul auf Anfrage | [14 empty] | Modul auf Anfrage
¦¦¦¦ malotech fresh 23/17 | Schmutzfänger (Primärseite), PU-Wärmedämmschale, Spül- und Entleerungshähne (Primär- und Sekundärseite)
¦¦¦¦ malotech fresh 46/32 | Schmutzfänger (Primärseite), PU-Wärmedämmschale, Spül- und Entleerungshähne (Primär- und Sekundärseite)
¦¦¦¦ malotech fresh 57/41 | Schmutzfänger (Primärseite), PU-Wärmedämmschale, Spül- und Entleerungshähne (Primär- und Sekundärseite)
¦¦¦¦ malotech fresh 86/73 | Schmutzfänger (Primärseite), PU-Wärmedämmschale, Spül- und Entleerungshähne (Primär- und Sekundärseite)
¦¦¦¦ malotech fresh 115/86 | Schmutzfänger (Primärseite), PU-Wärmedämmschale, Spül- und Entleerungshähne (Primär- und Sekundärseite)
¦¦¦¦ malotech fresh 137/103 | Schmutzfänger (Primärseite), PU-Wärmedämmschale, Spül- und Entleerungshähne (Primär- und Sekundärseite)
¦¦¦¦ malotech fresh 171/129 | Schmutzfänger (Primärseite), isolierte Rohrgruppen, Spül- und Entleerungshähne (Primär- und Sekundärseite)
¦¦¦¦ malotech fresh 206/154 | Schmutzfänger (Primärseite), isolierte Rohrgruppen, Spül- und Entleerungshähne (Primär- und Sekundärseite)
¦¦¦¦ malotech fresh 288 | Schmutzfänger (Primärseite), isolierte Rohrgruppen, Spül- und Entleerungshähne (Primär- und Sekundärseite)
2x ¦¦¦¦ malotech fresh 171/129 | Schmutzfänger (Primärseite), isolierte Rohrgruppen, Spül- und Entleerungshähne (Primär- und Sekundärseite)
2x ¦¦¦¦ malotech fresh 206/154 | Schmutzfänger (Primärseite), isolierte Rohrgruppen, Spül- und Entleerungshähne (Primär- und Sekundärseite)
2x ¦¦¦¦ malotech fresh 288 | Schmutzfänger (Primärseite), isolierte Rohrgruppen, Spül- und Entleerungshähne (Primär- und Sekundärseite)
Modul auf Anfrage
1041
1045
Note on C34: Bitte geben Sie hier die Anzahl der Personen ein, die in Bedarfsspitzen unmittelbar nacheinander duschen. Eine Zapfpause zur Pufferspeicherbeladung erfolgt im Anschluss.
Note on C38: Standard: 10 Liter
Note on C40: Standard: 6 Minuten
Note on C42: Diese Angabe ist zur Ermittlung des erforderlichen Mindestpuffervolumens notwendig
Note on C56: Diese Energie wird zusätzlich zur Leistung des Wärmeerzeugers zur Deckung der Spitzenlast benötigt
Ausschreibungstexte
technische Unterlage
Gesamtprospekt